## Slide 1: Стабилизация температурного режима грунтов оснований путем применения прослойки из Теплонита в теле насыпи
АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ»
Блок ГИ Отдел по геотехническому мониторингу
Посконина Елена Александровна

## Slide 2: Цели проекта
Выявить причины отклонения от проектных значений температуры грунтов основания, полученных по результатам режимных замеров для ряда сооружений площадки ЦПС ВМЛУ
Предложить стабилизирующие мероприятия, обоснованные прогнозными расчетами температурного режима грунтов основания
Доказать экономическую эффективность выбранного метода

## Slide 3: Опасные последствия
    -1,5 °С
    проектное значение температуры грунтов
На участке трубопроводной обвязки, где не была предусмотрена термостабилизация, температуры грунтов
в основании опор значительно повысились:
> -1 °C.
В основании сооружений, где установлены термостабилизаторы, температуры грунтов понизились:
до -7 ÷ -6 °C.

## Slide 4: Повышение температуры атмосферного воздуха
Chart: Т, °С
| 42019 | 42050 | 42078 | 42109 | 42139 | 42170 | 42200 | 42231 | 42262 | 42292 | 42323 | 42353 | 42384 | 42415 | 42444 | 42475 | 42505 | 42536 | 42566 | 42597 | 42628 | 42658 | 42689 | 42719 | 42750 | 42781 | 42809 | 42840
Фактическая температура воздуха | -28.3202 | -22.9616 | -14.5125 | -4.4917 | 1.3427 | 12.95 | 14.9556 | 10.0835 | 4.1738 | -6.7714 | -15.1933 | -20.805 | -19.879 | -14.0091 | -14.3292 | -5.1542 | -3.5294 | 14.5213 | 18.646 | 12.031 | 9.1092 | -3.2234 | -22.9162 | -29.8855 | -25.5851 | -23.3268 | -7.1027 | -12.5221
Усредненная температура воздуха по результатам многолетних наблюдений | -27 | -27 | -22.1 | -13.2 | -4.9 | 5.6 | 14 | 10.6 | 4.5 | -6.8 | -18.6 | -23.7 | -27 | -27 | -22.1 | -13.2 | -4.9 | 5.6 | 14 | 10.6 | 4.5 | -6.8 | -18.6 | -23.7 | -27 | -27 | -22.1 | -13.2
2015
2016
2017
На метеостанции Тазовское в последние годы среднегодовая температура воздуха превышает среднемноголетние значения на 1,0 – 5,3 °С.

## Slide 5: Повышенное снегонакопление на площадках
Площадка ЦПС ВМЛУ
Высота снежного покрова  климатической нормы в 2–3 раза
Влияние метелевого переноса и конструктивных особенностей сооружений

## Slide 6: Прогнозные расчеты температурного режима грунтов оснований
Основные нормативные документы, используемые при выполнении расчетов:
СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
РСН 67-87 Инженерные изыскания для строительства. Составление прогноза изменений температурного режима вечномерзлых грунтов численными методами.
Программный комплекс: Frost 3D Universal.
ГУ 3-го рода (климат)
ГУ 2-го рода (Q=0)
ГУ 1-го рода (T=const)
3D модель
Расчетная сетка
Граничные условия

## Slide 7: Факторы, влияющие на температуру насыпных грунтов
Chart: %
инфильтрация талых вод в насыпной грунт | 50
повышенное снегонакопление (тройная норма) | 35
повышение температуры воздуха на 2 °С | 20
***
    Совместное влияние повышения температуры воздуха, значительного снегонакопления, увеличения влажности и температуры насыпного грунта вследствие инфильтрации талых вод приводит не только к повышению температуры грунтов, но и к опусканию кровли мерзлоты ниже подошвы насыпи. Это, в свою очередь, приводит к снижению несущей способности свай.
    Не учитывается
    при проектировании
    Не всегда учитывается при проектировании
    Не всегда учитывается при проектировании

## Slide 8: Решение проблемы – укладка прослойки из Теплонита в теле насыпи
ТЕПЛОНИТ  трехслойное термоскрепленное гидроизоляционное полотно, состоит из двух слоев нетканого иглопробивного материала и слоя полиэтиленовой пленки ПЭВД между ними. Полотно Теплонит выпускается плотностью 400, 500 и 600 г/м2. Ширина полотна в рулоне  2,1 м и 4,2 м, длина  50 м.
Укладка прослойки из Теплонита в теле насыпи препятствует инфильтрации талых вод, что ускоряет стабилизацию температурного режима грунтов оснований.
легкий
прочный
экологически чистый
безопасный материал
устойчив к воздействию химических веществ
не подвержен гниению
Практика применения материала:
в основании шламовых амбаров;
в конструкции проездов.

## Slide 9: Результаты прогнозных расчетов
Chart: Н, м
| 42019 | 42050 | 42078 | 42109 | 42125 | 42139 | 42170 | 42200 | 42231 | 42262 | 42292 | 42323 | 42353 | 42384 | 42415 | 42444 | 42475 | 42491 | 42505 | 42536 | 42566 | 42597 | 42628 | 42658 | 42689 | 42719 | 42750 | 42781 | 42809 | 42840
Насыпь 4 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 3.23 | 3.3 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.29 | 3.57 | 4.05 | 4.23 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Насыпь 2,5 м с прослойкой из Теплонита 2,5 мм на глубине 1 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 1.68 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 1.68 | 2.03 | 2.28 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Т, °С
| 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.07 | 15.08 | 15.09 | 15.10 | 15.11 | 15.12 | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.07 | 15.08 | 15.09 | 15.10 | 15.11 | 15.12 | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04
Фактическая температура воздуха | -28.3202 | -22.9616 | -14.5125 | -4.4917 | 1.3427 | 12.95 | 14.9556 | 10.0835 | 4.1738 | -6.7714 | -15.1933 | -20.805 | -19.879 | -14.0091 | -14.3292 | -5.1542 | -3.5294 | 14.5213 | 18.646 | 12.031 | 9.1092 | -3.2234 | -22.9162 | -29.8855 | -25.5851 | -23.3268 | -7.1027 | -12.5221
2015
2016
2017
Глубина оттаивания грунтов

## Slide 10: Экономическая целесообразность предложения
(расчет выполнен на примере типовой кустовой площадки)
№ п/п | Показатель эффективности | Ед. изм. | Методика расчета | Пороговые значения |  | 
 |  |  |  | Min | Norma | Max
Насыпь высотой 3 м |  |  |  |  |  | 
1 | Расход песка | м3 |  |  | 33900 | 
 | Расход металлических труб*: |  |  |  |  | 
2 | 325х8 мм | п.м. |  |  | 8 | 
3 | 219х8 мм | п.м. |  |  | 1287 | 
4 | 159х6 мм | п.м. |  |  | 847 | 
Насыпь высотой 2 м с прослойкой из Теплонита |  |  |  |  |  | 
5 | Расход песка | м3 |  |  | 22600 | 
 | Расход металлических труб: |  |  |  |  | 
6 | 325х8 мм | п.м. |  |  | 7 | 
7 | 219х8 мм | п.м. |  |  | 1147 | 
8 | 159х6 мм | п.м. |  |  | 744 | 
9 | Расход Теплонита | м2 |  |  | 11300 | 
* При расчете несущей способности фундамента длина свай в теле насыпи НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ.

## Slide 11: Экономическая целесообразность предложения
№ п/п | Показатели | Расчет | Результат, тыс. руб.
1. Расчет планируемого дохода после внедрения мероприятия |  |  | 
1.1 | Уменьшение затрат на отсыпку площадки песком | (33900-22600) м3·228,46 руб./м3 | 2581,6
1.2 | Уменьшение затрат на закупку стальных труб за счет уменьшения длины свай | (8-7) м·2553,76 руб./м+ (1287-1147) м·1788,44 руб./м+ (847-744) м·925,85 руб./м | 348,3
2. Расчет расходной части на внедрение мероприятия |  |  | 
2.1 | Затраты на закупку Теплонита | 11300 м2·101,69 руб./м2 | 1149,1
3. Расчет экономического эффекта |  |  | 
3.1 | Экономический эффект от внедрения мероприятия | 2581,6+348,3-1149,1 | 1780,8
(расчет выполнен на примере типовой кустовой площадки)

## Slide 12: Выводы и рекомендации
Повышение температуры грунтов оснований песчаных насыпей обусловлено влиянием высокой снегозаносимости промышленных площадок и последующей инфильтрацией талых вод в насыпной грунт.
Для решения этой проблемы необходимо обязательное проектирование инженерной защиты площадок от обводнения, а также применение гидроизоляционных материалов при инженерной подготовке территории.
Расчетами доказана эффективность применения прослойки из Теплонита, которая препятствует инфильтрации талых вод в насыпь, что ускоряет стабилизацию температурного режима грунтов оснований.
Данное решение позволяет сократить затраты на отсыпку площадки песком, транспорт, закупку стальных труб за счет уменьшения длины свай. Экономический эффект составил 1780,8 тыс. руб. из расчета на одну кустовую площадку.
Рекомендации:
- провести ОПИ данного решения для подтверждения его эффективности на площадках Восточно-Мессояхского месторождения;
- для трубопроводов подземной прокладки на участках, подверженных скоплению поверхностных вод, предусмотреть укладку слоя Теплонита в верхней части траншеи по всей ее ширине, чтобы исключить инфильтрацию талых вод в грунты обратной засыпки и повышение температуры грунтов основания.
1
2
3

## Slide 13: Контакты
Посконина Елена Александровна
Главный специалист отдела по геотехническому мониторингу
АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ»
тел:+7 (3452) 522-190 (доб. 6967)
Poskonina.EA@tmn.gazprom-neft.ru